Ausschreibungstext

NOFIRNO

Weichschott EI90 nach EN 1366-3:2004 für Wand- und Deckendurchführungen von Kabeln, Kabeltrassen oder nicht brennbaren Rohren mittels zwei 61mm dicken, aus 1,2-1,5mm endbeschichteten Steinwollplatten mit einem Raumgewicht von mind. 150kg/m³ und einem Flammpunkt von mind. 1000°C. Geeignet für Untergründe aus Beton, Porenbeton, Mauerwerk oder leichte Trennwände.

Sämtliche Fugen sind mit NOFIRNO®-Brandschutzkitt rauchgasdicht zu verschließen. Das Brandschott ist beidseitig mit der Beschichtung nach außen zu errichten.

Das System muss durch eine europäische akkreditierte Prüfanstalt geprüft sein. z. B. NOFIRNO-1 (Brandschottplatte) mit NOFIRNO-310 (Brandschutzkitt)

Angebotene Materialbezeichnung:    ………………………….

Schottgröße

bis 0,01 m2

0,01m2 bis 0,02 m2

0,02m2 bis 0,03 m2

0,03m2 bis 0,04 m2

0,04m2 bis 0,05 m2

0,05m2 bis 0,10 m2

0,10m2 bis 0,20 m2

0,20m2 bis 0,30 m2

Die Abrechnung erfolgt nach

Var.1 Öffnungsgröße hohl für voll

Var.2 Öffnungsgröße abzüglich einer Rohr-/Kabelbelegung  von …..%

Var.3 Öffnungsgröße abzüglich einer Belegung mit

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

Lohn		:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	Einheitspreis/Stück	             :  ……………………….EUR ……............................

……Stück  Öffnung rund    Dm ……  mm           :  …………………………….

Öffnung eckig  L= …. x H= ….. mm  :  …………………………….

Lohn	:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	          Einheitspreis/Stück          :  ……………………….EUR ……............................

ACTIFOAM

Brandpolsterschott EI90 nach EN 1366-3:2002 (entspricht der ÖNORM B3836 bzw. ÖNORM B3800 Teil 2) für Wand und Deckendurchführungen von Kabeln, Kabeltrassen, brennbaren Rohren bis DA 32mm und nicht brennbaren Rohren. Bei  brennbaren Rohren > 32 mm sind geeignete Brandschutzmanschetten einzusetzen. Geeignet für Untergründe aus Beton, Porenbeton, Mauerwerk oder leichte Trennwände.

Die Schottstärke beträgt für EI90 150mm

z. B. ACTIFOAM-25 Hauptlage 600x250x25mm

ACTIFOAM-15G Zwischenlage 600x250x15mm vorgespalten

Angebotene Materialbezeichnung:    ………………………….

Das System ist durch Vorlage eines Prüfzeugnisses einer akkreditierte Prüfanstalt nachzuweisen.

Schottgröße

bis 0,01 m2

0,01m2 bis 0,02 m2

0,02m2 bis 0,03 m2

0,03m2 bis 0,04 m2

0,04m2 bis 0,05 m2

0,05m2 bis 0,10 m2

0,10m2 bis 0,20 m2

0,20m2 bis 0,30 m2

Die Abrechnung erfolgt nach

Var.1 Öffnungsgröße hohl für voll

Var.2 Öffnungsgröße abzüglich einer Rohr-/Kabelbelegung  von …..%

Var.3 Öffnungsgröße abzüglich einer Belegung mit

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

Lohn		:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	Einheitspreis/Stück	             :  ……………………….EUR ……............................

……Stück  Öffnung rund    Dm ……  mm           :  …………………………….

Öffnung eckig  L= …. x H= ….. mm  :  …………………………….

Lohn	:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	          Einheitspreis/Stück          :  ……………………….EUR ……............................

Ausschreibungstext

FIWA

Brandschott mit dauerelastischer Abdichtmasse

Herstellen eines Brandschotts mit einer Abdichtmasse der  Brandklasse EI 90 gemäß EN 1366-3:2004, wasserdicht bis 2,5 bar, gasdicht bis 1,0 bar, geeignet für Spaltbereiche zwischen 4 mm und 150 mm, Temperatureinsatzbereich von -40 bis +160°C, halogenfrei und  rauchgasarm. Mittels flammhemmenden und elastischen Füllern sind die durchzuführenden Rohre/Kabel in der Öffnung zu fixieren und auf Distanz zu halten sowie alle verbleibenden Hohlräume damit pressend auszufüllen. Die Öffnung ist mit der Brandschutzmasse mindestens 2 cm dick vollständig zu verfüllen und zu glätten.

Die Ausführung ist 2-seitig z.B. mit dem Fabrikat FIWA-310 und den FIWA-Füllern oder gleichwertigem herzustellen.

Angebotenes Material:    ………………………….

Eigenschaften des angebotenen Produktes sind mittels Gutachten nachzuweisen.

Schottgröße

bis 0,01 m2

0,01m2 bis 0,02 m2

0,02m2 bis 0,03 m2

0,03m2 bis 0,04 m2

0,04m2 bis 0,05 m2

0,05m2 bis 0,10 m2

0,10m2 bis 0,20 m2

0,20m2 bis 0,30 m2

Die Abrechnung erfolgt nach

Var.1 Öffnungsgröße hohl für voll

Var.2 Öffnungsgröße abzüglich einer Rohr-/Kabelbelegung  von …..%

Var.3 Öffnungsgröße abzüglich einer Belegung mit

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

….. Stück 	Kabel/Rohre 	a DA……. mm

Lohn		:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	Einheitspreis/Stück	             :  ……………………….EUR ……............................

……Stück  Öffnung rund    Dm ……  mm           :  …………………………….

Öffnung eckig  L= …. x H= ….. mm  :  …………………………….

Lohn	:  …………………………….

Sonstiges	:  …………………………….

…….. VE	          Einheitspreis/Stück          :  ……………………….EUR ……............................